## Input
Parameter | Symbol | Value | Unit
Wastewater flow | Q | 10000 | m³/d
Influent soluble BOD | S₀ | 150 | mg/L
Desired effluent soluble BOD | S | 5 | mg/L
MLSS concentration | X | 3000 | mg/L
Underflow concentration | Xu | 10000 | mg/L
Yield coefficient | Y | 0.5 | kg/kg
Decay coefficient | kd | 0.05 | d⁻¹
Solid Retention time | θc | 10 | d

## Calculations
Unit Conversion
Parameter | Formula
S₀, kg/m³ | 0.15
S, kg/m³ | 0.005
X, kg/m³ | 3
Xu, kg/m³ | 10
BOD Loading |  | Reactor Volume(m³)
Influent BOD Load |  | V | 1611
L₀=Q*S₀ | 1500
BOD Removed
Lr=Q*(S₀-S) | 1450
Solids Wasting |  | Return Activated Sludge
Mass of solids wasted per day(kg/d) |  | Qr(m³/d) | 4216.67
Mw | 483.3
Recycle ratio
Waste Sludge Volume(m³/d) |  | R | 0.42
Qw | 48.33

## Design Summary
Design Summary
Design Parameter | Result
BOD Load | 1,500 kg/d
BOD Removed | 1,450 kg/d
Reactor Volume | 1,611 m³
MLSS | 3,000 mg/L
Waste Solids | 483.3 kg/d
Waste Sludge Flow | 48.3 m³/d
Return Sludge Flow | 4216.67 m³/d
Recycle ratio | 0.42

## Sensitivity Analysis
Effect of MLSS on Reactor Volume
MLSS(mg/L) | MLSS(kg/m³) | Reactor Volume(m³)
2000 | 2 | 3625
2500 | 2.5 | 2900
3000 | 3 | 2417
3500 | 3.5 | 2071
4000 | 4 | 1813